| # Инструкция по монтажу и эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN-400/230-N |  |  |  |  |  |  |  |
| Арт. № 3020100200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Принцип работы устройства управления: |  |  |  |  |  |  |  |
| При приведении в действие датчика волны давления (пневматический измерительный щуп) посредством специального пневматического шланга повышается давление на мембрану переключателя волны давления. При этом подключенный насос трехфазного тока 400 В включается, либо при следующем приведении данного датчика в действие опять выключается. Благодаря внутреннему устройству ограничения продолжительности работы насоса выключение насоса происходит не позже истечения установленного максимального времени работы насоса (от 0 до прибл. 25 минут). Защита двигателя от перегрузки обеспечивается посредством управляемого микропроцессором защитного автомата (0 - 8 A). Данное устройство управления особенно подходит для коммутации противоточных установок, напорных душевых установок, напольных фонтанирующих установок, массажных сопел и других аналогичных процедурных установок. |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры: |  |  |  | 175 мм x 125 мм x 76 мм |  |  |
|  | Рабочее напряжение: или |  |  |  | 400 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц, |  |  |
|  | Потребляемая устройством управления мощность: |  |  |  |  | прибл. 1,5 ВА |  |
|  | Коммутируемая мощность: |  |  |  | макс. 8 A (3 ~) |  |  |
|  | Степень защиты: |  |  |  | IP 40 |  |  |
|  | Максимальная длина пневматического шланга | 30 м (при использовании пневматического шланга osf PN и измерительного щупа osf PN) |  |  |  |  |  |
| Указание по монтажу: |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии со степенью защиты устройства управления его следует установить в месте, защищенном от воздействия влаги. |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания по технике безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Все работы на устройстве управления в рамках сервиса и технического обслуживания должен проводить только аттестованный квалифицированный электрик; прибор при этом должен быть отключен от электрической сети. Перед открыванием устройства управления его следует отключить от электрической сети! |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания по подключению устройства управления к электрической сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение прибора к электрической сети должен выполнять только аттестованный квалифицированный электрик! Подключение устройства управления к электрической сети следует производить согласно следующей схеме электрических соединений, соблюдая при этом действующие правила техники безопасности. Все токопроводящие компоненты следует подключить к системе выравнивания потенциалов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение насоса трехфазного тока к сети переменного тока напряжением 400 В |  |  |  | Подключение насоса однофазного тока к сети переменного тока напряжением 230 В |  |  |  |
| Для правильной работы устройства электронной защиты двигателя при подключении к электрической сети 230 В ток двигателя должен подводиться через все 3 переключающих контакта устройства управления фильтром (замкнуть перемычками контактные зажимы L2 и L3, а также U1 и V1). Насос следует подключить к контактному зажиму W1. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ознакомьтесь с информацией на обратной стороне листа! |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Страница 2: Инструкции по монтажу и эксплуатации прибора PN 400/230 ### Электронное устройство защиты двигателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установочный регулятор защиты двигателя |  | Защита двигателя от повреждений из-за перегрузок обеспечивается посредством электронного устройства защиты двигателя с возможностью плавного регулирования максимального тока. Для выполнения данной функции устройство защиты двигателя следует настроить на номинальный ток насоса (см. фирменную табличку с техническими данными насоса). Установочный регулятор устройства защиты двигателя находится внизу справа на печатной плате. Если номинальный ток двигателя насоса не известен, настройка устройства защиты двигателя может быть выполнена следующим образом: - Установочный винт защиты двигателя повернуть вправо до упора. - Включить насос. - Медленно поворачивать установочный винт в направлении против часовой стрелки , пока не сработает защита двигателя и не загорится красная лампа, сигнализирующая о неисправности. - Повернуть установочный винт на несколько угловых градусов (прибл. 10 %) в направлении по часовой стрелке. Сообщение о неисправности квитировать нажатием кнопки "Reset" (сброс). Данная кнопка находится между установочным регулятором и сигнальной лампой сообщений о неисправностях. |  |  |  |  |
| ##### Схема расположения элементов |  |  |  | ### Сервисный модуль |  |  |
|  | Штекер для установки сервисного модуля Сигнальная лампа сообщений о неисправностях Установочный регулятор ограничения продолжительности работы насоса Кнопка сброса устройства защиты двигателя Предохранитель |  |  | Для проверки устройства управления, а также для облегчения ввода в эксплуатацию и диагностики ошибок имеется возможность подключения к данному устройству сервисного модуля (Арт. № 3010000900). Штекерный разъем для подключения модуля находится на печатной плате (справа вверху) внутри прибора. Перед открыванием корпуса и установкой сервисного модуля следует обязательно отключить электрическое питание устройства управления! На дисплее сервисного модуля после включения устройства управления появляется следующий текст с информацией о результате диагностики: |  |  |
|  |  |  |  | #### Нажата кнопка сброса |  | Потребляемый насосом ток Установка защиты двигателя Установленное ограничение продолжительности включения насоса Режим пневматического управления |
| #### Установочный регулятор устройства защиты двигателя |  |  |  |  |  |  |
| ### Установка максимальной продолжительности работы насоса |  |  |  |  |  |  |
| Установочный регулятор ограничения продолжительности работы насоса |  |  | Максимальная продолжительность работы насоса может быть установлена в диапазоне от 0 до прибл. 25 минут посредством потенциометра на печатной плате. После истечения заданного времени насос автоматически выключается. При повороте установочного регулятора влево до упора функция ограничения продолжительности работы насоса не активизируется. В этом случае двигатель автоматически не выключается. |  |  |  |
| Желаем Вам много радости и отдыха в Вашем плавательном бассейне. |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняется право на введение изменений! |  |  |  |  | Декабрь 2000 |  |