# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

дозировщика Medotronik F20

## Объем поставки и схема подключения в систему

1 - счетчик

2 - накидные гайки с отверстием для подключения в трубопровод (3)

3 - место для подключения трубопровода к дозировщику

4 - шланг для дозировщика 6х4 мм, 0,5 м

5 - трубопровод на всасывании 6х4 мм, 1,3 м

6 - датчик всасывания

7 - крышка

8 - кабель датчика уровня раствора в емкости 1,2 м

9 - кабель импульсов

10 - дозирующий насос с электронным управлением

11 - место подключения для (4)

12 - вентиль для удаления воздуха

13 - место подключения трубопровода на всасывание

14 - переключатель:

левое положение - вкл./выкл.

правое положение - регулировка частоты подъема и переключения на другое управление

15 - винтик для корпуса или крышки

16 - рычаг для изменения подъема дозировки

17 - красная лампочка показывает отсутствие раствора или другие неполадки

18 - зеленая лампочка показывает правильную работу установки и частоту дозировки

19 - место подключения (8)

20 - место подключения (9)

21 - цоколь с возможностью подключения счетчика

Технические данные (пояснение величин в таблице)

- Medotronic F

- диаметр подключения

- номер для технического осмотра

- рабочий диапазон (м3/час)

- допустимый постоянный расход - это 100% максимального расхода

- потеря давления при максимальном расходе (бар)

- начало дозировки при (л/ч)

- перерывы дозировки (л)

- примерный объем обрабатываемой воды (Квантофос) (м3)

- количество дозировки, которое предлагается фирмой BWT при средне-нормальном количестве воды см3/м3

- объем емкости (кг)

- максимальное рабочее давление (бар)

- максимальная температура воды и окружающего воздуха

- электрическое подключение (В/Гц)

- электрическая защита (IP)

- электрическая мощность (В/А)

- величина А из фиг. 6

- величина В из фиг. 6

- величина С из фиг. 6

- вес (кг)

Область применения

применяется для дозировки растворов из минералов "Квантофос" и др. в системах водоснабжения, для защиты трубопроводов, арматуры, бойлеров и др. устройств от коррозии и отложений извести.

Внимание: монтаж и эксплуатация должны производиться только специалистом!

Принцип работы

Когда вода проходит через трубопровод, счетчик (1) измеряет расход воды.

При расходе (F20)- 100 л/ч счетчик (1) через каждую подачу 2 литров дает импульс насосу (10).

Этот импульс вызывает увеличение дозировки, при помощи этого определенное количество раствора, всасывается из емкости через (6) и (5) и через (4) и (3) подается в трубопровод.

Частоту дозировки  показывает зеленая лампочка.

Пристроенный датчик уровня отключает автоматически установку, когда заканчивается раствор и защищает насос от сухого хода.

Необходимость замены емкости раствора покажет горение красной лампочки (17)

Автоматическое отключение установки происходит тогда, когда давление превышает максимально допустимое или дозировка работает непрерывно (дефект электроники) и покажет это горением красной лампочки.

Условия подготовки установки до ее монтажа

Необходимо учитывать условия местных органов по вопросу водоснабжения и гигиены и технические требования по ГОСТ.

Дозировщик Medotronic должен находиться в температурном диапазоне от 0° до 40° С. Нельзя располагать рядом с дозировщиком обогревательные приборы.

Розетку устанавливать на расстоянии не более 1,2 м от установки.

Для защиты установки от загрязнения необходимо перед установкой монтировать фильтр.

Если водопроводная система служит как заземление для электрической системы, тогда Medotronic надо защищать от электрического тока  и делать перемычку.

Если после Medotronic есть установка подготовки горячей воды , то тогда необходимо между ними монтировать обратный клапан или обратный вентиль.

Нельзя монтировать Medotronic между водонагревателем и предохранителем.

Чтобы проверить дозировку предполагается монтаж куска трубы (около 50 см), такого же диаметра, как водопровод в систему горячего и холодного водоснабжения с расстоянием этих кусков трубы от (3) как минимум 2 метра. Предполагается до и после установки ставить вентиля.

### Монтаж

1.  Монтировать счетчик (1) по направлению воды горизонтально в трубопровод холодного водоснабжения (см. стрелку на корпусе).

На выходе воды поставить гайку (2) с отверстием для (3).

- Накрутить (3).

- Насос (10) поставить на отверстие в цоколе (21) и закрепить. Место подключения для (4) и (5) должны находиться в вертикальном положении. Стрелка на дозировщике должна показывать вверх.

Важно: Обратите внимание на длину шлангов и кабелей.

- Накрутить (5) вместе с (6) при помощи гайки и кольца на место подключения (13). Когда используется два (6) (дополнительный заказ), соединение ходит при помощи фитинга Y и накручивается также на (13)

- Трубопровод дозировки (4) при помощи гаек и колец присоединяются к (11) и (3).

Электрическое подключение

- Необходимо снимать с насоса резиновые шапки (19)и (20) и снимать поставленную перемычку (см. Fig 8)

- Поставить вилку от кабеля (8) в буксу (19) насоса.

- Поставить вилку от кабеля (9) в буксу (20) насоса (см. символ  Г )

### Пуск в эксплуатацию

- специальное предложение  по средствам дозировки:

- должен применяться только химикат фирмы BWT

- нельзя применять разные химикаты вместе

- нельзя переливать уже использованные химикаты

- нельзя пользоваться неисправными емкостями дозировки

- необходимо обратить внимание на сроки хранения химикатов на упаковках

- с используемыми емкостями можно работать шесть месяцев

Установка  Medotroniс с регулировкой, предлагаемой фирмой BWT и химикат "Квантофос"  проверены по немецким нормам и правилам.

- Открыть вентиль до и после установки.

- Открыть емкость и опустить туда (6), закрепить ее на емкости при помощи (7).

- Вставить вилку в розетку и включить насос, переключая  рычаг.

- Открутить винт (12) на один оборот, вода должна течь через установку, пока нет выхода раствора из винта (12). При помощи шланга (6х4мм), который необходимо поставить на винт, при этом раствор можно лить обратно в емкость.

- Закрутить винт (12), установка "Квантофос" готова.

При замене химиката , например на Medophos необходимо снова регулировать насос.

Cwantophos Cu2/Medophos применяются для воды, содержащей свободную углекислоту до предела 25 мг/л           ( возможно рН 8,2=0,6 мол/м3 ).

Предлагаемое значение рН воды =7,8 - 8,4

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………

М.П.