Контактно–смесительная камера

“КСК”

Паспорт

2.

1.НАЗНАЧЕНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1..   Контактно–смесительная камера предназначена для растворения озоно–воздушной смеси в воде методом струйной аэрации.
1.2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№  п/п	Наименование	КСК–3	КСК–6	КСК–12	
1.	Производительность по воде, м3/ч	3	6	12	
2.	Объем , м3	0,025	0,05	0,1	
3.	Давление, кг/см2	0,1 –0,4	
4.	Время растворения озона, сек	до 30	
5.	КПД растворения, %, не менее	95	
6.	Габаритные размеры, мм
                      длина 
                      ширина
                      высота	
500
120
450	
800
130
500	
1000
200
500	

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1.  Контактно - смесительная   камера    выполнена   из    нержавеющей     стали     марки   2Х 18Н 10Т,   разрешенной в пищевом водоснабжении.
2.2. Контактно - смесительная   камера  представляет собой горизонтальный резервуар, внутри  которого встроены – горизонтальная перфорированная труба и шлюзовые перегородки.
2.3.Ввод озоно-воздушной смеси и обрабатываемой воды осуществляется через внешний эжектор (комплектуется отдельно),  соединенный с перфорированной трубой.
2.4.Отработанная  вода, с требуемым содержанием  растворенного озона, сливается через патрубок, расположенный в нижней части резервуара. Непрореагированная озоно-воздушная смесь удаляется через верхний патрубок.
2.5. Работа контактно-смесительной камеры основана на принципе струйной аэрации, при котором поверхность взаимодействия газовой и жидкой фаз образуется за счет вовлечения и дробления воздуха на пузыри струями, изливающимися под напором из перфорированной трубы на открытую поверхность жидкости. Уровень воды поддерживается с помощью нижней перегородки и дросселирования отходящей непрореагированной озоно-воздушной смеси (ОВС). Для предотвращения поступления пузырьков ОВС в сливную линию, в резервуаре , путем установки верхней перегородки, устраивается газоотделительная камера.

	3.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.

3.1.	Монтаж и эксплуатация контактно-смесительной камеры производятся в соответствии с разработанной изготовителем технологической схемой.
3.2.	Хранение контактно-смесительной камеры должно осуществляться в местах, защищенных от атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность от механических повреждений.

3.

4.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

4.1.	Изготовитель гарантирует безотказную работу контактно-смесительной камеры при соблюдении правил эксплуатации и хранения.
4.2.	Гарантийный срок эксплуатации контактно-смесительной камеры один год со дня продажи.
4.3.	Изготовитель обязуется производить платный ремонт контактно-смесительной камеры при выходе ее из строя по вине потребителя или по истечении гарантийного срока.

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Контактно-смесительная  камера  “КСК –......”    Заводской  номер............................

Дата выпуска...............................Мастер.................................................…….

Продана ......................................................................................................……………………..
                              (наименование предприятия, продавца)

Дата продажи “.......” ........................................

Подпись продавца .............................................

                      Штамп торгующего предприятия