| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ BaduTronik 93 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Инструкция по монтажу и эксплуатации Электронное устройство управления системой автоматической обратной промывки для присоединения к устройствам управления системой фильтрации BADUTRONIC 93 |  |
|  | 1. Общая информация: |  |
|  | Насосы Speck, сбытовое общество Karl Speck GmbH & Co., 91207 Lauf Серия: BADUTRONIC 93 Страна происхождения: Федеративная Республика Германия Область применения: Устройство Badutronic 93 обеспечивает автоматический режим обратной промывки, устройство применяется исключительно для обратной промывки фильтрационных установок плавательных бассейнов. При использовании устройства не по назначению гарантия изготовителя аннулируется! Исключение: условия применения устройства для других целей предварительно согласованы с изготовителем в письменной форме. Задачей устройства Badutronic 93 является автоматическое выполнение обратной промывки фильтров плавательных бассейнов (например, песочных фильтров) в установленное при программировании устройства время. |  |
|  | Габаритный чертеж: |  |
|  | Сохраняется право на введение технических изменений! |  |

| Технические данные: |  |
| --- | --- |
|  | Рабочее напряжение: однофазная сеть переменного тока, 230 В Присоединительная мощность P1: макс. 1 кВт, контакт 3 – 4, макс. 4 A, 250 В~, индуктивная нагрузка Степень защиты IP 54 Потенциально разделенный контакт (Z1-Z2), макс. 4 A, 250 В (индуктивная нагрузка) Рабочее давление макс. 2,0 бар. |
| 2. | Безопасность устройства: |
|  | Эта инструкция по эксплуатации содержит основные указания, которые необходимо соблюдать при установке, эксплуатации и техническом обслуживании устройства. Эту инструкцию обязательно должны прочитать перед выполнением работ по монтажу и вводу в эксплуатацию монтажники и соответствующие специалисты / пользователи; инструкция должна всегда находиться на месте применения машины / установки. Следует соблюдать не только указанные в этом разделе общепринятые правила безопасности, но также и приведенные в других пунктах и разделах инструкции отдельные указания по технике безопасности, например, правила для личного использования. |
| 2.1 | Указания в инструкции по эксплуатации |
|  | Приведенные в этой инструкции по эксплуатации правила техники безопасности, при несоблюдении которых возможно причинение вреда персоналу, отмечаются общепринятым символом опасности |
|  | в соответствии с DlN 4844 - W 9. Для предупреждения о наличии электрического напряжения используется символ |
|  | в соответствии с DIN 4844 - W 8. |
|  | Для указаний по технике безопасности, несоблюдение которых может привести к повреждениям машины и неправильной работе машины, а также к нанесению ущерба окружающей среде, в соответствующий текст вводится слово |
|  | внимание! |

|  | Следует обязательно соблюдать указания, нанесенные прямо на машине, например, |
| --- | --- |
|  | - Стрелки с указанием направления вращения, - Обозначения для присоединения трубопроводов для подачи жидкости. |
|  | Эти указания следует поддерживать в хорошем состоянии, обеспечивающем различение при чтении. |
| 2.2 | ##### Квалификация и обучение обслуживающего персонала |
|  | Персонал, отвечающий за эксплуатацию, техническое обслуживание, инспекцию и монтаж устройства должен иметь соответствующую квалификацию, обеспечивающую возможность выполнения этих работ. Участки ответственности, компетентности персонала и контроль над исполнением порученных работ должны быть четко определены пользователем установки. Если персонал не обладает необходимым объемом знаний, необходимо организовать обучение и проведение инструктажа персонала. При необходимости, это может выполнить по заказу пользователя изготовитель / поставщик машины. Пользователь должен добиться понимания обслуживающим персоналом содержания инструкции по эксплуатации. |
| 2.3 | Факторы опасности при несоблюдении правил техники безопасности |
|  | Несоблюдение правил техники безопасности может привести к причинению вреда здоровью персонала, а также к нанесению ущерба окружающей среде и к повреждению машины. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к потере всех прав на возмещение ущерба. |
|  | В частности, несоблюдение правил техники безопасности может вызвать следующие последствия: |
|  | - Невозможность выполнения важных функций машины / установки. |
|  | - Невозможность выполнения предписанных методов выполнения работ по техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии. |
|  | - Опасность для персонала за счет воздействия электрических, механических и химических факторов опасности. |
|  | - Опасность для окружающей среды за счет утечки опасных материалов. |
|  | - Повреждение устройств и строительных конструкций. |
| 2.4 | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работы |
|  | Следует неукоснительно соблюдать приведенные в этой инструкции по эксплуатации правила техники безопасности, действующие национальные предписания по предотвращению несчастных случаев, а также существующие производственные правила техники безопасности и указания пользователя. |
| 2.5 | Правила техники безопасности для пользователя / оператора |
|  | Если горячие или холодные части машины представляют опасность, следует принять меры для предотвращения приказания к этим частям. |
|  | Не допускается удалять с находящейся в эксплуатации машины устройства для ограждения подвижных частей машины (например, ограждения вращающихся муфт). |
|  | В случае утечки (например, через уплотнение вала) опасной транспортируемой среды (например, взрывоопасной, ядовитой, горячей среды) отвод среды должен выполняться таким образом, чтобы для персонала и окружающей среды не возникала опасность. Следует соблюдать установленные законом предписания. |
|  | Следует исключить опасность за счет электрической энергии (см., например, Правила эксплуатации электрических установок и предписания предприятий местного электроснабжения). |

| 2.6 | Правила техники безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию, инспекции и монтажных работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пользователь должен обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию, инспекции и монтажу силами квалифицированного персонала, который внимательно изучил эту инструкцию по эксплуатации. |  |
|  | Следует соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев. |  |
|  | Работы на машине следует выполнять при остановленной машине. Необходимо обязательно соблюдать описанные в этой инструкции по эксплуатации указания по останову машины. |  |
|  | Насосы или насосные агрегаты, которые транспортируют опасные для здоровья среды, необходимо подвергать дезактивации. |  |
|  | Сразу после завершения работ на машине следует установить на место предохранительные и защитные устройства с вводом их в действие. |  |
|  | Перед повторным вводом в эксплуатацию следует соблюдать приведенные в разделе Первичный ввод в эксплуатацию указания. |  |
| 2.7 | ##### Самостоятельное изменение конструкции и изготовление запасных частей |  |
|  | Изменение конструкции машины допускается только по согласованию с изготовителем машины. Безопасность машины обеспечивается при применении оригинальных запасных частей и разрешенных изготовителем принадлежностей. При использовании других частей изготовитель не несет ответственности за последствия. |  |
| 2.8 | Недопустимые условия эксплуатации |  |
|  | Эксплуатационная безопасность поставленной машины гарантируется только при ее применении в соответствии с указанным в разделе 1 инструкции по эксплуатации – Общая информация – назначением. Ни при каких обстоятельствах не допускается превышение указанных в паспортных данных предельных значений. |  |
|  | Упоминаемые в инструкции стандарты и другие документы: |  |
|  | DlN 4844, часть 1, приложение 13 | Обозначение безопасности; символы безопасности W 8 |
|  | DIN 4844, часть 1, приложение 14 | Обозначение безопасности; символы безопасности W 9 |
| 3. | Транспортирование и временное хранение: |  |
|  | Следует исключать длительное хранение в условиях повышенной влажности и с резкими перепадами температуры. Образование конденсата может привести к повреждению электронных блоков. В этом случае гарантия аннулируется. |  |
| 4. | Описание: |  |
|  | Устройство Badutronic 93 предназначено для полностью автоматического управления процессом обратной промывки. Управление выполняется микропроцессорным устройством в соответствии с введенной в память процессора программой, т.е. переключение арматуры в режим обратной промывки и осветлительной промывки, управление фильтрационным насосом выполняется полностью автоматически. |  |

Устройство Badutronic 93 состоит из электронного устройства управления с исполнительным двигателем и соответствующего клапана для обратной промывки. Возможна поставка устройства в 3 вариантах: Badumat R 40/3A, Badumat R 50/3A и Badumat R 40T/A-P. (Другие исполнения по отдельному заказу)

Устройство Badutronic 93 может эксплуатироваться отдельно или вместе с устройством управления системой фильтрации. Важно, что насос фильтра может работать только под управлением устройства Badutronic 93, т.е. управление насосом фильтра должно выполняться устройством Badutronic 93. Устройство Badutronic 93 в соответствии с приведенной ниже схемой имеет собственное питание, в результате, независимо от внешнего таймера для управления программой фильтрации за счет собственного таймера процесс обратной промывки и осветлительной промывки может также выполняться в автоматическом режиме и независимо от программы фильтрации. Во время этого процесса Badutronic 93 принимает на себя задачи контроля и управления фильтрационным насосом. В результате, обеспечивается отключение насоса на время процесса переключения и повторное включение только в соответствующих режимах "обратная промывка и осветлительная промывка".

внимание!

Присоединение фаз электрической сети (L, N) 230 В 50 Гц, выводы 1 и 3 являются синфазными! Не перепутать присоединения!

Контакт 3-4, макс. 4 A 250 В~ (индуктивная нагрузка)

Потенциально разделенный контакт Z1, Z3 по выбору для режимов "Фильтрация", "Обратная промывка", "Осветлительная промывка" и "Опорожнение".

Макс. 4 A 250 В~ (индуктивная нагрузка)

важно!

Присоединения устройства Badutronic 93 должны быть выполнены в соответствии с этой схемой:

B A D U T R O N I C 9 3

На устройстве Badutronic 93 имеется выключатель (красный колпачок) для включения / выключения устройства. С помощью этого выключателя выполняется включение и выключение электропитания. Второй перекидной переключатель (зеленый колпачок) предназначен для переключения режимов работы "Фильтрация" и "Опорожнение". Основное положение "Filtern" (Фильтрация), перевод этого переключателя в положение "Entleeren" (Опорожнение) выполняется только в случае необходимости, процесс опорожнения должен быть своевременно прерван вручную, так как иначе насос начинает работать "всухую" и может быть разрушен.

Устройство Badutronic 93 имеет потенциально разделенный контакт (Z1, ZZ) (макс. 4 A при напряжении 250 В, индуктивная нагрузка), который, по выбору, может использоваться для режимов "Фильтрация", "Обратная промывка", "Осветлительная промывка" или "Опорожнение". Для этого необходимо установить в соответствующее положение два плоских штекерных соединителя в соответствии со схемой. Присоединительный кабель для потенциально разделенного контакта (Z1, ZZ) выводится через резьбовое соединение для бронированных шлангов справа рядом с двигателем.

Процесс обратной промывки и осветлительной промывки может выполняться, как уже описано, автоматически при управлении от таймера или, дополнительно, с помощью имеющейся вне прибора кнопки для ручного включения. Установка длительности включения процесса обратной промывки и осветлительной промывки выполняется с помощью двух потенциометров, плавная регулировка которых может выполняться с помощью маленькой отвертки в соответствии со следующей схемой. Заводская настройка выполнена в каждом случае на минимальное время. Длительность обратной промывки может плавно устанавливаться в пределах от 30 секунд до 11 минут, а время осветлительной промывки – прибл. от 8 секунд до 70 секунд.

|  | R (минуты) K (секунды) |
| --- | --- |
|  | На плате под часами на устройстве Badutronic 93 имеется желтый светодиод для индикации состояния режима работы. |
| 5. | Монтаж / Встраивание: |
|  | ###### Внимание! |
| 5.1 | Место установки Badutronic 93 должно быть сухим и чистым. Если Badutronic 93 устанавливается во влажном помещении, должна быть обеспечена эффективная приточная и вытяжная вентиляция для исключения повреждения электронных компонентов за счет образования конденсационной воды. Кроме того, не допускается превышение температуры окружающей среды 40 °C. |
|  | Для исключения затруднений при снятии верхней части устройства Badutronic 93 следует обеспечить над прибором свободное расстояние не менее 200 мм. Кроме того, следует обеспечить присоединение устройства Badutronic 93 к трубопроводной системе с помощью разъемных соединений (например, резьбовых соединений). |
| 5.2 | Механические / гидравлические монтажные работы: |
|  | ###### Внимание! |
|  | Устройство Badutronic 93 может устанавливаться на уровне выше зеркала воды и ниже зеркала воды. |
|  | При монтаже ниже зеркала воды следует иметь в виду, что: |
|  | a.) в трубопровод канализации должен быть встроен пружинный обратный клапан фирмы Speck, |
|  | b.) не допускается устанавливать устройство Badutronic 93 ниже зеркала воды более чем на 3 м. |
|  | Если эти строительные меры при встраивании ниже уровня зеркала воды не выполнены, во время процесса переключения может возникнуть обратный поток через клапан в канализацию и отрицательно повлиять на параметры наладки устройства Badutronic 93. |
|  | Кроме того, следует обеспечить монтаж корпуса клапана обратной промывки в трубопроводе без механических напряжений. Неправильное уплотнение резьбовых присоединений может привести к повреждению корпуса. В этом случае гарантия аннулируется. Поэтому мы рекомендуем наряду с тщательным уплотнением тефлоновой лентой использовать резьбовые соединения с аксиальным уплотнительным кольцом круглого сечения. |

| 5.3 Электрическое присоединение: |  |
| --- | --- |
| ###### Внимание! |  |
| Выполнение работ по электрическому присоединению устройства Badutronic 93 допускается только силами квалифицированных электриков! |  |
| Удалите прозрачную крышку корпуса и выполните электрическое присоединение в соответствии с приведенной схемой присоединений. Следует обеспечить присоединение к выводам 1 и 3 синфазных проводов электропитания. Соблюдение этого условия является обязательным из-за имеющихся параметров пути скользящего разряда и изоляционного расстояния в воздухе в самом приборе. Не допускается перепутывание контактов 3 и 4. |  |
| Схема присоединений: |  |
| Электроника |  |
|  | Контакты 3-4, макс. 4 A 250 В~ (индуктивная нагрузка) При повышенной нагрузке управление насосом выполнять через реле или контактор |

| Пример: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство управления фильтром |  |
|  | Сеть 230 В 50 Гц |  | Контакты 3-4 макс. 4 А, 250 В~ (индуктивная нагрузка) |
| Пример: |  |  |  |
| Для контактора Q1 следует учитывать номинальный ток двигателя! |  |  |  |
| Важно! |  |  |  |
| Фильтрационный насос или контактор насоса следует соединить с устройством Badutronic 93 таким образом, чтобы он мог работать только в зависимости от устройства Badutronic 93. Поэтому следует соблюдать схемы присоединения! Дополнительно следует установить защиту устройства Badutronic 93 с помощью автомата защитного отключения. |  |  |  |
| Просьба предусмотреть в линии электропитания разделительное устройство, которое позволяло бы отделение от сети с минимальным расстоянием открытия контактов для каждого полюса 3 мм. Не допускается превышение температуры окружающей среды более 40 °C. При неправильном выполнении электрических присоединений или при перенапряжении и неисправной электронике гарантия аннулируется. |  |  |  |

|  | Осторожно: |
| --- | --- |
|  | Использование для плавательного бассейна и его защитного оборудования допускается только в том случае, если они сооружены в соответствии с предписаниями DIN VDE 0100, часть 702. Получите консультацию у Вашего электрика! |
|  | Схема электропитания должна быть защищена автоматом защитного отключения с номинальным током утечки lN  30 мА. |
| 6. | Ввод в эксплуатацию: |
|  | внимание! |
| 6.1 | Проверка выполнения функций |
|  | После подачи напряжения на выводы 1 и 2 устройства BADUTRONIC 93 и включения устройства BADUTRONIC 93 выключателем "с красным колпачком" прибор сначала выполняет опрос включения режимов "Фильтрация", "Опорожнение", "Обратная промывка" и "Осветлительная промывка" с возвратом к режиму "Фильтрация". После этого прибор готов к работе. |
|  | Одновременно начинает мигать индикация времени. Это наблюдается также при сбросе таймера нажатием кнопки "Reset" (сброс). |
| 6.2 | После выполнения функционального цикла следует выполнить программирование таймера. В данном случае обязательно требуется выполнение этого процесса в соответствии с приведенной далее процедурой. После выполнения соответствующих установок следует в любом случае выполнить проверку введенных функций. |
| 6.3 | Во время выполнения проверки с помощью специалиста следует проверить правильное присоединение устройства BADUTRONIC 93, кроме того, во время процесса наладки должен быть выключен насос. |
| 6.4 | Следует убедиться в том, что встроенные в присоединенные к устройству Badutronic 93 трубопроводы запорные органы полностью открыты. |
| 6.5 | При монтаже устройства Badutronic 93 ниже уровня зеркала воды в трубопровод к канализации должен быть встроен пружинный специальный обратный клапан фирмы Speck для исключения неисправностей за счет обратного потока во время процесса переналадки (см. стр. 23). |
| 6.1.1 | Программирование таймера для выполнения автоматической обратной промывки |
| 6.1.2 | В приборе горит желтый светодиод для индикации состояния режима работы. |
| 6.1.3 | Выполнить пробный пуск либо по команде от таймера, либо вручную. Проверить длительность обратной промывки и длительность осветлительной промывки. |

Программирование цифрового таймера для управления обратной промывкой в автоматическом режиме

| ##### Установка текущего времени |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возможны два варианта ввода информации: 1. Нажатием кнопки Reset – сброса Вы можете выполнить стирание всей ранее введенной программы и ввести новую программу, или 2. Вы можете ввести в таймер Вашу новую программу путем перезаписывания введенных значений времени. |  |  |
| Если Вы выполнили ввод программы в первый раз неудачно, просто нажмите кнопку сброса Reset и еще раз введите Вашу программу. |  |  |
| Ввод текущего времени и даты, например, Пятница, 15:25 |  |  |
|  | Нажать кнопку  и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку для ввода дня недели (Day) для ввода соответствующего дня недели – в данном примере "FR" |  |
| Нажать кнопку  и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку для ввода часов (h+) для ввода часа текущего времени – в данном примере "15" |  |  |
|  | Нажать кнопку  и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку для ввода минут (m+) для ввода минуты текущего времени – в данном примере "25" |  |

| Теперь выполняется программирование отдельных значений времени включения автоматической обратной промывки. Это также не является проблемой. Нажать кнопку CH1. Вы имеете возможность с помощью кнопки CH1 программировать 8 точек коммутации ВКЛ-ВЫКЛ. |  |
| --- | --- |
| Эти 8 точек коммутации ВКЛ-ВЫКЛ Вы можете запрограммировать на различные дни недели. Процесс программирования выполняется следующим образом: Вы нажимаете кнопку CH1 – теперь Вы находитесь в режиме программирования таймера. Путем однократного или многократного нажатия кнопки для ввода дня недели (Day) Вы можете вызвать следующие возможности программирования. |  |
| 1.) Ввод ежедневной программы с понедельника до воскресения, на индикации появляются все дни недели, т.е. обратная промывка в этом случае будет выполняться каждый день в запрограммированное время. |  |
| 2.) Вы устанавливаете время коммутации для группы дней недели, т.е., например, с понедельника до пятницы, в этом случае на индикации появляется: MO, TU, WE, TH, FR. |  |
| 3.) Дальнейшая возможность – включение обратной промывки выполняется в субботу и воскресение. В этом случае на индикации появляется SA, SU. |  |
| 4.) В выбранный Вами любой из 7 дней недели, т.е. понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу или воскресенье. В этом случае на индикации появляется, соответственно, MO, или TU, или WE, или TH, или FR, или SA, или SU. |  |
| Рекомендуется несколько раз спокойно проверить результат программирования. Это обеспечит в дальнейшем надежную работу без поломок оборудования. Если программирование выполнено неправильно, просто нажмите кнопку сброса "Reset" и повторите процесс программирования. |  |

| Чтобы программирование таймера сделать для Вас более понятным, мы покажем Вам на трех примерах, насколько просто выполняется программирование таймера. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Примеры: |  |  |  |
| l | Обратная промывка в понедельник в 09:15 |  |  |
| II. | Обратная промывка в среду в 15.30 |  |  |
| III. | Обратная промывка ежедневно с понедельника до пятницы включительно в 12:30 |  |  |
| Пример l: |  |  |  |
| (Программирование времени включения) |  |  |  |
|  |  | 1. Нажать кнопку CH1 |  |
| 2. Нажать кнопку для ввода дня недели (Day) для ввода соответствующего дня – в данном случае "MO" |  |  |  |
|  |  | 3. Нажать кнопку для ввода часов (h+) для ввода часа включения обратной промывки – в данном случае "09" |  |
| 4. Нажать кнопку для ввода минут (m+) для ввода минуты включения обратной промывки – в данном случае "15" |  |  |  |

| ВНИМАНИЕ, очень важно! Чтобы таймер после выполнения обратной промывки опять "перешел" в режим готовности, для каждого момента включения следует запрограммировать также момент выключения. Этот момент должен быть запрограммирован на время, которое наступает через 5 минут после момента включения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример l: (Программирование времени выключения) |  |  |
|  | 5. Нажать кнопку CH1 |  |
| 6. Нажать кнопку дня недели (Day) для установки соответствующего дня – в данном случае "MO" |  |  |
|  | 7. Нажать кнопку для ввода часов (h+) для установки часа обратной промывки – в данном случае "09" |  |
| 8. Нажать кнопку для ввода минут (m+) для установки минуты обратной промывки – в данном случае "20" |  |  |

| Пример II: Среда (WE) 15:30 (Программирование времени включения) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Нажать кнопку CH1 |  |
| 2. Нажать кнопку дня недели (Day) для ввода соответствующего дня – в данном случае "WE" |  |  |
|  | 3. Нажать кнопку часов (h+) для ввода часа обратной промывки – в данном случае "15" |  |
| 4. Нажать кнопку минут (m+) для ввода минуты обратной промывки – в данном случае "30" |  |  |

| Пример II: WE 15:30 (Программирование времени выключения) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5. Нажать кнопку CH1 |  |
| 6. Нажать кнопку дня недели (Day) для ввода соответствующего дня – в данном случае "WE" |  |  |
|  | 7. Нажать кнопку часов (h+) для ввода часа обратной промывки – в данном случае "15" |  |
| 8. Нажать кнопку минут (m+) для ввода минуты обратной промывки – в данном случае "35" |  |  |

| Пример III: Понедельник – Пятница (MO – FR) 12-30 (Программирование времени включения) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Нажать кнопку CH1 |  |
| 2. Нажать кнопку дня недели (Day) для ввода соответствующего дня – в данном случае "MO, TU, WE, TH, FR" |  |  |
|  | 3. Нажать кнопку часов (h+) для ввода часа обратной промывки – в данном случае "12" |  |
| 4. Нажать кнопку минут (m+) для ввода минуты обратной промывки – в данном случае "30" |  |  |

| Пример III: MO - FR 12:30 (Программирование времени выключения) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5. Нажать кнопку CH1 |  |
| 6. Нажать кнопку дня недели (Day) для ввода соответствующего дня – в данном случае "MO, TU, WE, TH, FR" |  |  |
|  | 7. Нажать кнопку часов (h+) для ввода часа обратной промывки - в данном случае "12" |  |
| 8. Нажать кнопку минут (m+) для ввода минуты обратной промывки – в данном случае "35" |  |  |

После выполнения программирования нажмите кнопку , опять появляется текущее время. Кроме того, на индикации кроме текущего времени можно видеть также "AUTO" – "OFF" и "CH1". Если по каким-либо причинам это не так, и на индикации показывается "ON", нажимайте кнопку до тех пор, пока индикация не установится в состояние "AUTO" – "OFF" и "CH1". Это состояние, в котором таймер должен находиться для обеспечения выполнения программируемой обратной промывки.

Важно: При индикации текущего времени состояние коммутации "AUTO" – "ON" – "CH1" можно видеть на индикации только в том случае, если в этот момент как раз выполняется обратная промывка. В заключение, это состояние коммутации опять сменяется на "AUTO" – "OFF" – "CH1".

Никогда не устанавливать функции "FIX ON" или "FIX OFF", так как при этом отменяется автоматический режим работы.

| EM/1 Digi16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цифровой таймер устройства Badutronic 93 для ввода времени включения режима обратной промывки |  |  |
| Индикация на дисплее |  | Функция |
| MO TU WE TH FR SA SU | Индикация дней недели |  |
| AUTO ON | Автоматический режим ОП "ВКЛ" |  |
| AUTO OFF | Автоматический режим ОП "ВЫКЛ" |  |
| FIX ON X) | Длительный режим ОП "ВКЛ" |  |
| FIX OFF X) | Длительный режим ОП "ВЫКЛ" |  |
| ON | Ручной режим ОП "ВКЛ" |  |
| OFF | Ручной режим ОП "ВЫКЛ" |  |
| ±1h | Переключение режима Летний / Зимний |  |
| - - - - - - | При работе в режиме AM / PM (до полудня / после полудня) |  |
| CH1 ON | Команда коммутации "ВКЛ" |  |
| CH1 OFF | Команда коммутации "ВЫКЛ" |  |
|  | Индикация времени |  |
| ##### ОП = обратная промывка |  |  |
| X) ВНИМАНИЕ: Никогда не выбирать этот режим установки, так как при этом отключается автоматический режим работы |  |  |

| 7. | Техническое обслуживание устройства / уход за устройством: |
| --- | --- |
|  | Внимание! |
|  | Рекомендуется время от времени проверять показания таймера устройства Badutronic 93 через прозрачную крышку. |
|  | Память |
|  | Хранение программы таймера при исчезновении сетевого напряжения составляет прибл. 6 часов. Если сетевое напряжение за это время не восстановилось, для последующего продолжения работы устройства Badutronic 93 после восстановления напряжения в сети необходимо вновь выполнить процесс программирования (см. страницы 11 - 19). |
|  | С помощью отдельно расположенной кнопки обратную промывку можно включить вручную, этот режим может использоваться также для проверки процесса обратной промывки. |
|  | В случае опасности замерзания системы следует обеспечить полное опорожнение прибора для исключения выхода его из строя за счет замораживания. |
| 8. | Неисправности: |
|  | ВНИМАНИЕ! |
| 8.1 | Если во время фильтрации обнаруживается нарушение герметичности трубопровода к канализации, сначала следует запустить процесс обратной промывки, если, например, на уплотнении отложилась грязь. Если это не помогает, следует снять верхнюю часть и проверить вкладыш и корпус, при необходимости, заменить дефектные части. |
| 8.2 | Если между крышкой клапана и нижней частью корпуса черного цвета выступает вода, возникло нарушение уплотнения вала вкладыша или в крышке. В этом случае необходимо заменить весь комплект верхней части. |
|  | внимание! |
|  | Не уплотнять боковые отверстия, так как они обязательно должны оставаться открытыми для выхода воды. |
| 8.3 | При замене верхней части обязательно обратить внимание на правильный монтаж новой верхней части в отношении расположения упоров на корпусе и крышке. |

| a) | Специальный пружинный обратный клапан фирмы Speck, номер заказа № 240.9102.063 |
| --- | --- |
| b) | Канализационный трубопровод |
| Внимание: |  |
| При установке насоса Badutronic 93 ниже зеркала воды на уровне от 1м до максимально 3 м следует установить специальный обратный клапан (a) для защиты от гидравлических ударов. |  |
| ##### Сохраняется право на введение технических изменений! |  |

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: ………………….

М.П.

| Отчет о проведении тестирования BADUTRONIC 93 R 40 / R 50 |  |
| --- | --- |
| Фирма: |  |
| Место установки: |  |
| Плавательный комплекс: |  |
| Фильтрационная установка: |  |
| Ввод в эксплуатацию: |  |
| Время фильтрации: |  |
| Время обратной промывки прибл. минут | Время осветлительной промывки прибл. секунд |
| Первая обратная, осветлительная промывка: Вторая обратная, осветлительная промывка: Третья обратная, осветлительная промывка: | Первая обратная, осветлительная промывка: Вторая обратная, осветлительная промывка: Третья обратная, осветлительная промывка: |
| Потенциально разделенный контакт (Z1; ZZ) используются для: |  |
| В каком режиме? Фильтрация / Обратная промывка / Осветлительная промывка / Опорожнение |  |
| Возникшие неисправности | Дата |
| Город / дата |  |
| Внимание !!! ##### Для выполнения ремонта НАПРАВЬТЕ нам прибор ВМЕСТЕ с этим отчетом |  |

| ###### Заявление о соответствии стандартам ЕС согласно EN 45014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Настоящим мы заявляем, что устройство обратной промывки |  |  |  |
| Тип: |  |  |  |
| Заказ № |  |  |  |
| BADUTRONIC 93 |  |  |  |
| Отвечает требованиям следующих предписаний: |  |  |  |
| EN 50081-1 EN 50082-1 EN 60730-1 | Электромагнитная совместимость – стандарт эмиссии радиопомех Электромагнитная совместимость – стандарт защиты от радиопомех Автоматические электрические устройства управления для бытового и аналогичного применения |  |  |
| В соответствии с предписаниями |  |  |  |
| 89/336/EWG 92/31/EWG 73/23/EWG | Электромагнитная совместимость Изменения к предписанию 89/336/EWG Приборы низкого напряжения |  |  |
| подписи |  |  |  |
| D-91205 Лауф, |  | По доверенности К.Йозуа | По поручению К.Кольхаге |
| Город | Дата | (Технический руководитель) | (Руководитель отдела продаж) |
| Адрес: Röthenbacher Straße 30 D-91207 Lauf |  |  |  |