| Клиэ Вотэ Вассертехнологи | Владелец Хайнц Фаас Аппараты для обработки воды Изготовление – продажа – сервис Либенау Штр. 40 Д-71111 Вальденбух – Германия Тел. +049-7157-880600, факс: +049-7157-880601 Email: clearwater-wassertechnologie@t-online.de |
| --- | --- |

## Инструкция по обслуживанию

Терминатор®

## Т 160 С

### Описание устройства управления к Терминатору Т 160

Устройство управления Терминатором Т 160 включает в себя электронный контроль цепи тока ультрафиолетовой лампы с индикатором, счетчик рабочих часов с индикатором и стартер для УФ-лампы.

### Внимание!

Доступ в устройство управление и ультрафиолетовую лампу имеет только квалифицированный специалист, поскольку в устройстве возникают опасные напряжения, и надежная функция гарантируется только в случае правильно осуществленного подключения и монтажа. Работать с устройством можно только при отключенном от сети штекере!

#### Описание передней панели устройства управления

Передняя панель устройства управления

1.	Включение терминатора

Терминатор включается автоматически при подключении сетевого штекера в сетевую розетку или при включении фильтровальной установки по таймеру. (Переключатель сети должен быть включен). Еще существует возможность вручную выключать и снова включать терминатор с помощью сетевого переключателя на передней панели устройства управления.

2.	Индикатор режима работы «Нормальный режим / неисправность»

Зеленая индикаторная лампочка светиться, если устройство работает в нормальном режиме.

Горящая красная индикаторная лампочка «Неисправность» сигнализирует в дефекте в устройстве или горелке.

3.	Счетчик рабочих часов

Примерно через 5000 рабочих часов ультрафиолетовая горелка должна быть заменена.

Перед снятием использованной лампы устройство выдергиванием штекера отключается от сети.

Использованная УФ-лампа вынимается.

Внимание!

Соединительный штекер УФ-лампы при включенном устройстве находится под опасным напряжением и к нему нельзя прикасаться. Поэтому после снятия использованной УФ-лампы нужно снова закрыть винтовой замок, чтобы соединительный штекер УФ-лампы находился в закрытом корпусе лампы.

Устройство снова отключается от сети выдергиванием штекера.

Теперь можно устанавливать новую УФ-лампу.

Описание причин неисправностей

1.	Светится красная индикаторная лампочка «Неисправность»

УФ-лампа дефектна.
Устранение дефекта: замена УФ-лампы (Смотри инструкцию по замене УФ-лампы).

Провод от устройства управления к УФ-лампе дефектный.
Устранение дефекта: замена провода.

Электрический стартер дефектный.
Устранение дефекта: замена всей платы с электрическим стартером в специализированной мастерской или у изготовителя.

2.	При включении устройства индикаторная лампочка не загорается

Предохранитель дефектный
Устранение дефекта: замена слаботочного предохранителя (держатель на нижней крышке управляющего устройства); необходимы два слаботочных предохранителя 5 х 20, Т2.5 А.

Дефект в управляющем устройстве
Устранение дефекта: замена всего управляющего устройства

В сетевой розетке нет напряжения
Устранение дефекта: проверить предохранитель соответствующей токовой цепи, при необходимости пригласить для проверки токовой цепи специалиста. Питание током должно происходить, только в комбинации с фильтровальной установкой.

Сетевой соединительный провод дефектный
Устранение дефекта: замена сетевого соединительного провода в специализированной мастерской или у изготовителя.

##### Предостережение		Кварцевая лампа

Прикосновение голыми руками приводит к ожогам.

Для этого всегда используйте чистый кусок ткани или чистую перчатку!

Если к кварцевому стеклу прикасались руками, то перед использованием лампы ее сначала немного прочистить спиртом.

#### Замена УФ-лампы

Сначала не изгибая осторожно расслабить кабельное винтовое соединение, затем двумя руками вывинтить большое винтовое соединение. Соединительный штекер УФ-лампы вытянуть вверх. Вытащить наверх УФ-лампу. Мы рекомендуем при замене лампы следить, чтобы кварцевая трубка не запачкалась. Для этого специальным ключом вывинтить упорное кольцо, снять компенсирующее кольцо, затем осторожно двумя маленькими отвертками вынуть специальную прокладку, вытянуть вверх кварцевую трубку и прочистить. При установке кварцевой трубки следить, чтобы она попала в гнездо в центре нижней крышки УФ-камеры. Специальную прокладку протереть силиконовой смазкой и снова установить, следить за точной посадкой, установить компенсирующее кольцо и затем снова с помощью специального ключа (макс. 20 Н м) ввинтить упорное кольцо. Новую УФ-лампу вставлять сверху, соединительный штекер УФ-лампы снова вытянуть наверх и ввинтить большое винтовое соединение (без инструмента). Не изгибая снова надеть кабельное винтовое соединение и снова запустить устройство.

Рисунок

| Skimmer | - пеноотделитель |
| --- | --- |
| Badenwasserbecken | - бассейн |
| BayroSoft | - средство БайроСофт |
| Terminator®-Entkeimung | - установка обеззараживания воды Терминатор |
| Heizung | - нагрев |
| Umwälzpumpe | - циркуляционный насос |
| Filter-Anlage | - фильтровальная установка |
| Bypass | - байпас |

Технические данные

| Максимальная скорость потока | 38 м3/ч |
| --- | --- |
| Электропитание | 230 Вольт, 50 Гц |
| Количество лам обеззараживания | выдаваемая мощность 1 х 160 Ватт |
| Ток питания | 1,5 Ампер |
| Диапазон температур | 2° С мин., 40° С макс. |
| Давление воды | макс. 10 бар |
| Материал УФ-камеры | нержавеющая высококачественная сталь V4А 1.4571 |
| Длина УФ-камеры | 1020 мм |
| Номинальная мощность УФ-лампы | 5000 часов макс. |
| Общий вес | 10 кг |
| Длина соединительного кабеля | 1,5 м |
| Соединительный штуцер воды | внутренняя резьба 3" |

Могут быть внесены технические изменения.

Внимание:

### Ультрафиолетовое излучение!

Защищайте кожу и глаза от ультрафиолетовых лучей.

### Никогда не смотрите на свет горящей лампы!

Ультрафиолетовое обеззараживание бассейновой воды с помощью Терминатора Т 160

Устройство Терминатор надежно обеззараживает воду в закрытых и открытых бассейнах. Действие при химической дезинфекции зависит от условий самого бассейна и техники подготовки бассейновой воды.

###### Общие для всех бассейнов условия

Пропускная способность устройства может составлять до 38 м3 в час при емкости бассейна макс. 90 м3. Хорошая циркуляция при прохождении потока через бассейн благодаря входным соплам, правильный перепуск через пеноотделитель или перепускной желоб, еженедельная чистка дна. Фильтрация с помощью песчаных фильтров или фильтров со сменной вставкой, когда содержимое бассейна должно перекачиваться как минимум 4 раза в течение 24 часов. Регулярная чистка фильтров / обратная промывка также необходимы, как и правильная настройка характеристик воды при первом заполнении. Ежедневный объем подачи свежей воды должен составлять около 0,5 % или 3,5 % в неделю, т.е. при объеме бассейна 40 м3 примерно 1,5 м3 свежей воды. Самая главная заповедь – это чистое тело посетителей бассейна, т.е. сначала под душ! Правильная настройка и поддержание идеального рН-значения от 7,0 до 7,4.

Использование в закрытых бассейнах:

Так как устройство Терминатор может обеззараживать только при наличии потока, то для дезинфекции требуется добавка активного кислорода БайроСофт (BayroSoft) методом Байрол (Bayrol). Нужно соблюдать инструкцию по дозировке (смотри этикетку). Накрытие бассейна защищает от солнечного света и одновременной теплоизоляции (эффект кастюля-крышка). Накрытие предотвращает испарение на поверхности и способствует значительной экономии энергии (до 70 %). При интенсивном использовании нужно время от времени во избежание образования кристаллов проводить хлорирование прямо в воде при помощи гранул хлорификса. Такой хлор уничтожает все оставшиеся бактерии и вирусы, при этом через 1 – 2 дня разлагается в бассейновой воде. Перед спуском воды из бассейна хлорирование должно производиться в пеноотделителе или перепускном желобе, чтобы обеззаразить трубы и фильтр.

###### Использование в открытых бассейнах

Каждую весну нужно сливать воду из бассейна и его основательно чистить. Не рекомендуется оставлять воду в бассейне на несколько лет, так как относительно большое количество попадающей грязи, а также растворимые в воде вещества, вызывают солеобразование, что отрицательно сказывается на эффективности терминатора и других добавок в бассейновую воду. Так как устройство Терминатор может обеззараживать только при наличии потока, то для дезинфекции требуется добавка активного кислорода БайроСофт (BayroSoft) методом Байрол (Bayrol). Нужно соблюдать инструкцию по дозировке (смотри этикетку). Накрытие бассейна защищает от солнечного света и одновременной теплоизоляции (эффект кастюля-крышка). Накрытие предотвращает испарение на поверхности и способствует значительной экономии энергии (до 70 %). Из ветра, дождя, попадания частиц и листьев, особенно при высокой температуре воды свыше 23° С, в открытом бассейне образуется большое количество микроорганизмов, поэтому не реже одного раза в 14 дней необходимо проводить хлорирование. (Эмпирическое правило: прямо в воду насыпать из расчета 100 г гранул хлорификса на 100 м3 объема бассейна).

###### Продолжительность работы фильтра

Подбирайте продолжительность работы фильтра в зависимости от температуры воды:

| Т° менее | 10° C | = 2 часа | Зимнее содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Т° между | 10° C и 12° C | = 4 часа | Зимнее содержание |
| Т° между | 12° C и 16° C | = 6 часов | Расход продукта меньше обычного |
| Т° между | 16° C и 24° C | = 8 часа | Всегда во время купания |
| Т° между | 24° C и 27° C | = 10 часов | Предпочтительнее в течение дня |
| Т° между | 27° C и 30° C | = 20 часов | При этих температурах расход продукты выше обычного |
| Т° выше | 30° C | = 24 часа |  |

Терминатор Т 160 С

| Abmessungen (in mm) | Размеры (в мм) |
| --- | --- |
| Auszugslänge von UV-Brenner | Выдвижная длина УФ-горелки |
| Elektronik | Электроника |