# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на фильтровальную установку с насосом

Saphir 75 -150 (SF)

Рис.1

- нижняя часть корпуса

- верхняя часть корпуса

- основание фильтра

- стягивающее кольцо

- промежуточное кольцо

6.-8.винты, болты, шайбы закрепления

- уплотнительное кольцо

- трубопровод выхода воды после фильтра

- стопорные винты

- вход воды в корпус фильтра

- воздухо-отводная трубка

14. переходная муфта

15. водозаборные гребенки

16.18.слив воды из корпуса фильтра (ремонтный / аварийный )

- манометр

- вентиль для удаления воздуха из корпуса песчаного фильтра

- уплотнительная прокладка

22.23.крепление основания к корпусу фильтра.

1.  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-  электрическое подключение осуществляется только специалистом , согласно действующим нормам  и в соответствии с требованиями местных органов электроснабжения.

-  фильтровальная установка должна работать только с защитным автоматом тока утечки на 30 мА

2.  МЕСТО УСТАНОВКИ

- Помещение

-  место расположения должно обеспечивать удобное обслуживание;

-  высота помещения должна быть достаточна для замены песка;

-  в помещении должен находиться аварийный сток в канализацию.

- Шахта

-  случайно поступающая в шахту вода должна быстро уходить (например фундамент из щебня)

-  необходимо обеспечить удобное обслуживание фильтровальной установки и вентиляцию насоса.

3.  ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Песчаный фильтр соответствует действующим нормам техники. Бак фильтра состоит из стекловолокнистого полиэстера, который имеет высокую механическую прочность и выдерживает температуру до 130° С. Материал окрашен с большой гладкостью внутри. Бак оборудован автоматическим и ручным воздухоотводом. Самовсасывающий насос в пластмассовом корпусе не требует ухода. Двигатель имеет температурный предохранитель. Все остальные элементы фильтровальной установки также из пластмассы, так что при правильном уходе за качеством воды не подвергаются коррозии.

4.  ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вода из плавательного бассейна поступает в бак фильтра, проходя через песок сверху вниз. Грязь оседает в верхних слоях кварцевого песка фильтра. Чем выше загрязнение фильтра, тем выше и его сопротивление, что покажет манометр. Когда сопротивление выше допустимого, необходима обратная промывка. Это осуществляется при помощи 6-ходового вентиля переключением рычага с позиции “Filtern” в позицию “Spulen”. Продолжительность промывки зависит от степени загрязнения фильтра, в среднем  - 3 минуты. Во время обратной промывки вода проходит через песок снизу вверх. Равномерность промывки обеспечивает система водозаборных гребенок. Загрязненная вода при промывке отводится в канализацию. Когда фильтр оборудован 4-ходовым вентилем после промывки рычаг сразу необходимо переключить на позицию “Filtern”. При 6-ходовом вентиле после промывки рычаг можно установить на позиции “Spulen”. В этом положении вода через бак течет сверху вниз. Оставшиеся загрязнения также отводятся в канализацию (отвод фильтрата).

5.  МОНТАЖ УСТАНОВКИ

- Стационарная установка

Обычно фильтр находится ниже уровня воды, поэтому вода может свободно вылиться из бассейна. Поэтому необходимо монтировать во всасывающем и напорном трубопроводе вентиль, который можно перекрывать при ремонте бассейна или обслуживании фильтра (очистка первичного фильтра насоса). Чтобы исключить коррозию, применяются трубы из твердого поливинилхлорида. Диаметр труб зависит от мощности и месторасположения всей установки. Для установок малой мощности достаточно D 50 мм.

- Переносная установка

Применяется обычно для бассейнов, которые как монтажный набор устанавливают прямо на землю. Трубопроводы всасывания и нагнетания - как шланги, которые соединяют насос и бак со скимером.

6.  ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕСКОМ

- Открутить винты сверху бака.

- Снять крышку фильтра.

- Установить центрирующий шаблон. Залить бак на 1/3 водой. Насыпать необходимое количество песка медленно и осторожно в бак.

- Очистить прокладку и наружные поверхности бака от песка и закрыть отверстие крышкой.

- Закрепить винты по диагоналям.

7.  ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Перед пуском должно быть обеспечено требуемое качество воды.

- Наполнить насос водой

а) фильтр находится ниже уровня воды

- насос (при встроенном скиммере) самостоятельно наполняется водой после открытия вентилей  всасывания и нагнетания.

б) фильтр находится выше уровня воды

- насос заполняется  водой через первичный фильтр.

7.3. Обратная промывка

Нажать на рычаг и повернуть его, установив в положение “Ruckspulen”. Включить насос на 30 сек. для очистки кварцевого песка от возможных загрязнений.

- Передвинуть рычаг в положение “Filtern”. Включить насос и отвести воздух через воздухоотводный винт на крышке 6-ходового клапана.

8.  ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 6-ХОДОВОГО КЛАПАНА

“Filtern” 		- вода течет из бассейна через фильтр обратно в бассейн.

“Entleeren”        	- вода течет из бассейна прямо в канализацию.

“Zirculieren” 		- вода течет из бассейна через клапан в обход фильтра обратно в бассейн.

“Ruckspulen”	- скопившиеся в песке загрязнения всплывают и уносятся потоком в канализацию, очищается  кварцевый песок фильтра.(Промывка обратным потоком)

“Nachspulen”		- оставшаяся грязь смывается в канализацию (Очищающая промывка)

“Geschlossen” 	- клапан закрыт.

9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Фильтр за день должен полностью пропускать весь объем бассейна 2 раза.

Пример: объем бассейна 32 м3, фильтр Сапфир 75

2 раза объем бассейна (м3)

мощность фильтра м3/h

2  х 32  м3

7 м3/h		=9 часов

10. ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА

Фильтр необходимо почистить либо:

а) каждые 2 недели;

б) когда манометр показывает еще только 1 бар.

- Выключить насос. Переставить вентиль в положение “Spulen”.

- Включить насос и промывать фильтр примерно в течении 3 минут.

- Выключить насос. Переставить вентиль в положение “Filter-Kanalisation”, включить насос и повторно промыть фильтр 1/2 мин. Вода течет сверху вниз через фильтр и отводит оставшиеся частицы грязи в канализацию.

- Выключить насос и переставить вентиль в положение “Filtern”. Включить насос.

- После очистки фильтра либо автоматически, либо вручную наливается то количество воды, которое было отведено в канализацию.

11. УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ

Применяется кварцевый песок фракцией 0,4-0,8 мм. Необходим просмотр песка как минимум 1 раз в год и при необходимости произвести замену ( например из-за отложения от жесткой воды).

12. ЗИМОЙ

Если фильтр установлен в не отапливаемом помещении или на улице, необходимо демонтировать его и хранить в защищенном от мороза месте.

13. ОЧИСТКА ПОЛА И СТЕН БАССЕЙНА

В зависимости от загрязнения бассейна необходимо очищать пол пылесосом каждые 8-14 дней. После очистки пола всегда нужна обратная промывка.

Грязь всасывается через фильтр, где отлагаются все механические частицы. От микрочастиц и бактерий вода таким образом не очищается. Поэтому эти загрязнения должны быть оксидированы хлорирующим средством.

Загрязнения, проходящие через фильтр, необходимо отводить переключая  вентиль в положение  “Kanalisation”.

Причины выхода из строя пылесоса:

- В шланге дырка.

- Муфта неплотно присоединена к шлангу.

- Кварцевый песок фильтра слишком загрязнен.

14. ОЧИСТКА ПЕРВИЧНОГО ФИЛЬТРА НАСОСА

Прозрачная крышка насоса гарантирует удобную проверку загрязненности фильтра, которая осуществляется вместе с проверкой бака фильтра.

Фильтр насоса надо прочистить как минимум:

а) после очистки пола;

б) перед каждой обратной промывкой.

15. МОНТАЖ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ Сапфир 75/110/140

Особое внимание надо обратить на следующее:

-    все части монтируются согласно рисунка на стр.1

-    все резьбовые соединения необходимо уплотнить лентой Тефлон

-    муфты/соединения приклеить клеем Тангит

-    перед наполнением бака песком необходимо установить шаблон центрирования (рис.1 поз. 9) внутри отверстия и установить патрубок (рис.1 поз. 10) по середине

-    наполнить бак песком

-    снять шаблон и сохранить его до следующего раза

- монтировать вентиль.

ГАРАНТИЯ: …………………………

ДАТА ПРОДАЖИ: …………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        м.п.